# Testo d’appalto per rilevatori di presenza

# Rilevatore di presenza PlanoSpot 360 KNX DE WH / BK / SR

Rilevatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto; design piatto, con cornice di copertura sostituibile in diversi colori; comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e HVAC; range di rilevamento quadrato da 360° max. in movimento 64 m2 (8 x 8 m), max. a sedere 20 m2 (4,5 x 4,5 m) commutabile tramite telecomando o parametri su in movimento 22 m2 (4,7 x 4,7 m), a sedere 9 m2 (3 x 3 m); orientamento manuale del range di rilevamento (dispositivo di orientamento);

Misurazione in luce mista con 3 misurazioni luce direzionate adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED;

Consumo energetico ca. 8 mA / 9 mA con LED on; tipo di protezione IP 20;

2 canali luce C1, C2 con due misurazioni luce e canale luce supplementare C3 senza influsso sulla luminosità; commutazione o regolazione luce costante con 2 regolazioni autonome e funzionalità stand-by

(luce di orientamento); esercizio di commutazione con illuminazione regolabile; funzionamento automatico o semiautomatico; valore di commutazione luminosità o del valore programmato impostabile in Lux tramite parametro, oggetto o telecomando; Teach-in del valore di commutazione o programmato della luminosità; tempo di coda con autoapprendimento impostabile tramite parametro, oggetto o telecomando; abbreviazione del tempo di coda con presenza breve (presenza breve tempo); forzatura manuale tramite telegramma o telecomando;

2 canali presenza C4, C5, parametrizzabili singolarmente; ritardo all'inserimento e tempo di coda impostabile; sorveglianza locale con rilevamento di movimento selettivo

Impostazione del fattore di correzione ambiente per l'allineamento della misurazione della luminosità; sensibilità impostabile; semplice impostazione del comportamento a risparmio energetico con la funzione "eco plus"; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rilevamento; scene; ampliamento del range di rilevamento attraverso il collegamento in parallelo di più rilevatori di presenza (master-slave o master-master); parametrizzabile a distanza con il telecomando;

Montaggio in solai cavi con molle per spessori del soffitto da 0,5 a 30 mm, sezione d'incasso Ø 68 mm, profondità d'incasso 69 mm; montaggio a soffitto possibile con telaio a vista 75A;

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: PlanoSpot 360 KNX DE..

N. d'ordine: 2039100 (PlanoSpot 360 KNX DE WH, bianco)

2039101 (PlanoSpot 360 KNX DE BK, nero)

2039102 (PlanoSpot 360 KNX DE SR, argento)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rilevatore. Adatto a tutti i rilevatori di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

Opzionale

N. d'ordine: 9070911

### Telaio a vista 75A WH

Opzionale

N. d'ordine: 9070949

### Telaio a vista 75A BK

Opzionale

N. d'ordine: 9070950

### Telaio a vista 75A SR

Opzionale

N. d'ordine: 9070951